无极县燃气服务设施专项规划（2021-2035年）主要内容

（批前公示）

为优化无极县能源结构，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展，推动节能减排、提高燃气普及率，加快燃气管网和设施的建设，完善输配气系统，进一步提高管道燃气系统的供应能力和安全可靠性，保障工业园区和居民用气安全。特编制《无极县燃气设施专项规划（2021-2035年）》（以下简称“本规划”）。

- 规划期限

规划期限为2021-2035年，近期为2021-2025年，远期为2026-2035年。

- 规划范围

本规划分为县域和中心城区两个层次。县域为无极县行政辖区范围，总面积 501.98 平方千米。中心城区东起省道S234，南沿滹沱河，西至西外环路，北至北外环路，总面积68.31 平方千米。

- 规划原则

1、在《无极县国土空间总体规划（2021-2035年）》的指导下进行本次的燃气工程专项规划；

2、全面规划，统筹发展，合理布局，分期建设和实施，燃气输配系统的建设要与城市发展规模、能源结构相一致；

3、贯彻国家能源政策、节能方针，发展燃气事业以改善生态环境、提高人民生活水平、提升产品质量、促进经济发展为目标；

4、坚持科学、严谨态度，合理确定用气指标、供气规模，保障供气安全；

5、坚持以管道天然气为主，CNG、LNG、液化石油气等多气源并存的多元化发展；

6、积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，做到技术先进，经济合理，安全可靠规划目标

- 气源种类

1、天然气

由于天然气的价格较低，按现在的价格与液化石油气相比，使用天然气能节省20%-30%的成本，提高经济效益。此外采用天然气管道供应，将提高用户使用的安全性，改善城市的大气环境质量，也使无极县的市政基础设施建设得到进一步完善，所以本次规划确定以天然气作为今后无极县发展城市燃气项目的首选气源。

2、液化石油气

考虑到无极县经济发展的速度和城市建设速度，规划在近期，以液化石油气作为辅助气源，调节和满足零散用户和管道燃气难以到达的用户用气要求，随着天然气管网建设的不断发展，天然气用户的增加，使其向城区周边发展，使用液化气的用户将逐渐被天然气替代。

- 气源规划

陕京二线和陕京三线天然气管道从无极县县域穿越，途径南流乡、大陈镇、里城道镇、北苏镇，长约61公里。在里城道镇周家庄村北留有一处合建的28#截断阀室。

河北中石油昆仑然气管道途径北苏镇、郭庄镇、里城道镇、七汲镇，总长度约30Km。其中Z1-无极天然气管道位于无极县境内长约14Km，管道材质为X42，管径219mm，壁厚6.4mm，设计压力6.3Mpa；无极-深泽天然气管道位于无极县境内长约16Km，管道材质为L245，管径168.3mm，壁厚5.6mm，设计压力4.0Mpa。承担着无极县、深泽县天然气输送任务。在南池阳村东设置一处分输站。

冀中十县天然气管网工程深州-藁城输气管道线，途径南开发区、张段固镇、东候坊镇、高头镇、北苏镇，在张段固镇齐治村设置阀室分输站，长度约25.9公里，管径为406.4mm，设计压力6.3MPa。

沧州-安平-鄂尔多斯长输管线从无极县县域北部东西向穿过，途径南流乡、大陈镇、里城道镇、北苏镇，长约33.8公里。在里城道袁流村北设置分输阀室，并在阀室南侧新建里城道分输站。

沧安石输气管线位于县域东部，途径张段固镇、大陈镇、南流乡南北向穿越，规划在七汲镇预留分输阀室。

神木-安平煤层气管线是我国最长的非常规天然气跨省管道。从无极县县域北部东西向穿过，途径南流乡、大陈镇、里城道镇、北苏镇，长约32.2公里。神安管道管径813mm，设计压力8MPa。在彭家庄村庄南部设置阀室，小陈村设置分输站。

无极晋州开发区输气管线位于无极县县域南部，东西向穿过，在张段固镇东两河村建设分输阀井。

深泽-无极天然气管道工程，涉及无极段1米，建设阀门井一座。

- 天燃气储气和调峰

1、调峰储气

为解决燃气输配过程中的用气高、低峰，燃气供应一般由储气设施来解决，特别是对那些产气量或供气量恒定的燃气气源则需要建设一定规模的储气设施用来解决高峰时燃气供应量不足，而低峰时燃气又无处供应的情况，利用储气设施采用低峰时储气，高峰时供气的方法来平衡燃气的生产与供应的矛盾。规划无极县近远期储气量占计算平均日供气量的30%。

2、应急储气

根据《天然气基础设施建设与运营管理办法》规定：“县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气应急保障能力，至少形成不低于保障本行政区域平均3天需求量的应急储气能力。”

《城镇燃气规划规范》（GB/T51098）中规定：“城镇燃气应急气源应与主供气源具有互换性。城镇燃气应急储备设施的储备量应按3d-10d城镇不可中断用户的年均日用气量计算。”

按照上述政策要求，本次规划无极县应急储气量按照不低于保障行政区域平均3天需求量来计算。

- 储气方式

综合考虑现状条件，并考虑气源的种类，气源的输送压力和规划期内的总储气量等因素，确定采用LNG储气方式进行储气并调节日用气量高峰和时高峰用气量，上游输气干线主要用来调节季节性峰值。

- 场站布局规划

1、调压站布局

保留并完善南池阳门站、里城道门站、奥阳门站和张段固门站，保证全县域用气安全。

规划结合昆仑燃气管线在南池阳村东新建昆仑分输站、结合神安线在大陈镇西郎村南新建西郎门站、结合神木线在无极县格品工业园区西南角新建无极中燃门站。并在沧安鄂长输管线大陈镇段和沧安石长输管线南流乡段预留调压站备选用地。

规划完善供气体系，建设齐洽调压站、西部园区门站和南部园区门站。

2、CNG供气站布局

结合无极县供气布局情况，规划在郝庄乡、郭庄镇预留CNG供气站。

3、LNG供气站布局

为满足无极县应急储气需求，本次规划对新拓能源LNG储气站和富民能源LNG储气站进行扩建，增加储气设施，以满足远期无极县的用气需求，平时作为调峰设施，上游气源事故时可作为应急备用气源。

- 天然气管网规划

1、输气压力

燃气输配系统压力级制选择是由诸多因素决定的，例如气源压力、供气范围、供气对象、供气规模、调峰方式、建设条件及设备材料等。

燃气输配管网根据管网不同压力级制的数量划分为一级管网系统、二级管网系统、三级管网系统和混合管网系统。供气范围、供气规模越大，越需要选择多压力级制输配系统。

目前，各个城市运用较多的压力级制为中压一级管网系统。

《城镇燃气设计规范》（GB50028）中，将城镇燃气设计压力划分为七个级别，见下表：

表：城镇燃气输送压力（表压）分级

| 名 称 |  | 压力（表压MPa） |
| --- | --- | --- |
| 高压燃气管道 | A | 2.5＜P≤4.0 |
|  | B | 1.6＜P≤2.5 |
| 次高压燃气管道 | A | 0.8＜P≤1.6 |
|  | B | 0.4＜P≤0.8 |
| 中压燃气管道 | A | 0.2＜P≤0.4 |
|  | B | 0.01≤P≤0.2 |
| 低压燃气管道 |  | P＜0.01 |

本规划考虑到无极县的住宅形式，建筑密度及城市的未来发展需求及燃气应用技术的发展，规划确定燃气管网压力级制采用中压A一级管网系统。中压管道用于输气，经小区调压箱调压后输送给用户。

为了给无极县远期的发展留有余地，节省投资，同时考虑随着天然气市场的不断扩大，供气技术手段、设备的不断进步，供气压力的提高已是一种发展趋势，因此规划确定无极县的中压管道设计压力为0.4MPa。

2、管网敷设

根据管道沿线的地形、地貌、工程地质、水文地质以及气候条件等情况，规划确定采用直埋敷设方式。

对于穿越工程和特殊地段，必须采取处理措施后，方可敷设。穿越公路时局部管段要进行加强处理。

中压管道穿越工程

（1）穿越河流

中压管道穿越河流的管段，原则应自河底顶管穿越，条件受阻无法穿越时可与桥梁管理部门协商随桥梁敷设，但应保证管道安全，避免影响交通。

（2）穿越城市道路

中压管道穿越城市内主干道、次干道等交通干线时，采用套管敷设，或采用顶管施工穿越，穿越一般道路、支路时，根据实际情况和管理部分要求可采用大开挖施工或顶管施工穿越。

对于主要交通路段的路口处，可根据具体情况分别采用管沟、预埋套管、顶管及开槽直埋敷设。有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设，以节省投资。

燃气管网建设采取分期、分段施工，尽量与新建及改扩建的城市道路相配合，同步施工，以便减少对城市交通的影响。

3、管道安全措施

规划燃气管道应敷设在冰冻线以下0.1-0.2米，特殊地段须采取防冻措施，以保证燃气管道的正常运营。县域范围穿越耕地的管线，应保证充足埋深，避免影响耕种。

地下燃气管道穿过排水管、热力管沟及其他各种用途沟槽时，应将燃气管道敷设在套管内，套管伸出构筑物外壁的距离不应小于表7-7中燃气管道与构筑物的间距。钢套管应防腐，套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料。

管底至人行道路路面的垂直距离不应小于2.2米，至城市道路路面的垂直净距不应小于5.5米，至铁路轨顶的垂直净距不应小于6米。厂区内部的燃气管道，在保证安全的情况下，管底至道路路面的垂直净距可取4.5米；管底至铁路轨顶的垂直净距，可取5.5米。

中压燃气管道应设置管位警示标志。

燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件允许也可利用道路桥梁跨越河流，并应符合下列要求：

（1）利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa；

（2）当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时，必须采取安全防护措施；

（3）燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：

①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100％无损探伤；

②在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距；

③管道应设置必要的补偿和减震措施；

④对管道应做较高等级的防腐保护，对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

（4）在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。

燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平垂直净距应符合下列两表的要求：

地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 项目 |  | 地下燃气管道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 中压 |  | 次高压 |  |
|  |  |  | B | A | B | A |
| 建筑物 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | — | — |
|  | 外墙面（出地面处） | — | — | — | 4.5 | 6.5 |
| 给水管 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 电力电缆（含电车电缆） | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 通信电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN＞300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 在管沟内（至外壁） | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 电杆（塔）的基础 | ≤35kV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | ＞35kV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通讯照明电杆（指电杆中心） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铁路路堤坡脚 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 街树（至树中心） |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |

地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距（m）

| 项 目 |  | 地下燃气管道（当有套管时，以套管计） |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其它燃气管道 |  | 0.15 |
| 热力管的管沟底（或顶） |  | 0.15 |
| 电 缆 | 直 埋 | 0.50 |
|  | 在导管内 | 0.15 |
| 铁路轨底 |  | 1.20 |
| 有轨电车轨道 |  | 1.00 |

注：上述两表中燃气管道为压力不大于1.6MPa的燃气管道。

4、管道防腐

燃气管道腐蚀后会蚀穿、断裂。漏气后会着火、爆炸。破坏正常平稳供气，影响用户的生产和生活。不仅造成经济财产损失，也会威胁人民的生命安全。因此，燃气管道的防腐至关重要，必须做好。

钢制管道防腐层是控制管道腐蚀，保证管道使用寿命的一项重要措施，而防腐层材料的选择是极其关键的。借鉴国内近年来钢制管道外防腐层材料的应用情况和技术发展状况，立足技术先进、经济合理和施工方便的可行性，结合管道的工况条件和管道沿线的自然地理环境，从而选择适宜管道敷设环境的外防腐层，确保管道在使用寿命期限内安全、稳定的运行。规划管道外防腐层的选择应遵循以下原则：

（1）适用于管道经过地段的地质环境，具有优良的物理机械性能，耐土壤腐蚀能力强，尤其是抗冲击性要好；

（2）耐植物根茎穿透，吸水率低，电绝缘性、耐阴极剥离性好；

（3）对金属表面的附着力好，使用寿命长（>30年）；

（4）防腐材料来源广泛，易于机械化施工，无污染或污染很小；

（5）涂敷工艺成熟，涂层质量易保证和控制，易于预制、运输和补口；

（6）防腐性能好，价格合理。

目前，最为常用防腐材料有：聚乙烯三层复合结构防腐层（简称三层PE）、挤塑聚乙烯（二夹克）、熔结环氧粉末、煤焦油瓷漆、聚乙烯胶带、环氧煤沥青、石油沥青、双层熔结环氧粉末涂层等。各种防腐层的主要优缺点见下表。

常用涂层对比表

| 涂层 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 熔结环氧 | 与钢管粘结力高、耐化学介质浸泡绝缘性能好、使用温度范围宽，磨擦系数小，与阴极保护配合好。 | 涂层太薄，装卸、运输、施工极易受伤，补口、补伤工艺复杂 |
| 三层PE | 与钢管粘结力高，机械物理性能好，耐化学介质浸泡、绝缘电阻高、修补方便 | 预制工艺复杂、造价较高，补口质量达不到三层结构PE的质量要求 |
| 煤焦油瓷漆 | 防腐性能好、耐化学介质浸泡，不怕植物根扎，修补方便 | 绝缘电阻不高、机械性能差，低温发脆、易污染环境、维修工作量大 |
| 聚乙烯胶带 | 易于机械化施工、绝缘电阻较高 | 机械性能较差、不耐机械损伤 |
| 石油沥青 | 造价低，施工技术成熟，修补方便 | 绝缘电阻不高，机械性能差，不耐细菌侵蚀、植物根系易穿入、使用寿命不长、维护工作量大、易污染环境 |
| 环氧煤沥青 | 具有环氧树脂优良的物理、化学性能和煤焦油沥青优良的耐水、抗生物性能 | 双组分，施工质量不易保证。 |
| 二层挤塑聚乙烯 | 机械性能好，化学稳定性高、绝缘电阻高，抗人为损坏和运输损伤能力强，易于修补，价格较便宜。 | 一旦粘结剂与钢管表面脱落，脱落处又破损，电介质从破损处浸入，易造成夹缝腐蚀。 |
| 双层熔结 环氧 | 与钢管粘结力高，机械物理能性好，耐化学介质浸泡，绝缘电阻高，现场补口、补伤，可保证与管线涂层的一致 | 弯曲性较差，价格高 |

根据以上防腐层的性能比较，并结合周边城镇的实际应用经验，钢制燃气管道防腐采用三层PE防腐层，防腐等级采用加强级。

PE管不做防腐处理，因其本身具有很强的抗腐蚀性。对于场、站内埋地管道和穿越公路的管道，其外防腐层要特别加强。

对于施工现场制作的钢管可采用沥青防腐处理。

不大于4.0MPa的高压燃气管道地区等级划分按照《城镇燃气设计规范》GB50028进行划分，燃气管道与建（构）筑物间距按照规范要求敷设。

城区外地下高压燃气管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标签；城区内地下高压燃气管道应设立管位警示标志，在距管顶不小于500m处应埋设警示带。

燃气供气系统作为重要的基础设施支撑体系，是生命线工程的一部分，燃气设施、管网应按照规范要求进行抗震设防。无极县地震动峰值加速度值为0.10g，反应谱特征周期值为0.45s，相当于地震烈度Ⅶ度区。规划燃气设施、管线应按抗震设防VIII度进行设计，不得随意降低燃气工程的抗震设防要求。

- 消防安全措施

1、场站消防设计

高中压调压站和储气站，皆为甲类生产场站，属于火灾爆炸危险场所。与周围建筑物的安全间距及站内总图布置必须符合《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的规定。站内具有火灾爆炸危险性建、构筑物耐火等级不低于《建筑设计防火规范》规定的二级；建筑物结构型式采用钢筋混凝土框架结构；设置足够的泄压面积；门、窗一律外开；封闭式建筑物采用机械通风。

高中压调压站、储气站应分区布置，包括调压计量区、储罐区等生产性区域，以及变配电室、综合楼、水泵房、水池等辅助区。总平面布置保证各工艺生产流程合理、有序。同时满足总平面运输，为车行、人行提供便利。站区消防是保证生产、生活安全的关键环节。站内除设置必需的消防设施以外，在站内甲类建、构筑物周围均设有消防通道，道路路宽为4米。LNG储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙。其容量和高度应满足有关规范的要求，以挡住事故LNG泄漏向四周扩散。

2、管网系统消防设计

（1）燃气输配系统采用SCADA系统，调度中心设在燃气办公区域，高中压调压站、储气站、部分中低压调压装置设置远程终端站(RTU)，中压管道设置压力监测点，实现输配系统现代化监控管理，保证安全可靠地向各类用户供气。

（2）天然气管道是埋在地下的燃气设施，敷设严格按《城镇燃气设计规范》的要求设计与施工，并加强运行管理巡线检查，及时处理各种漏气事故。

（3）天然气供气系统应按规范设置加臭装置，一旦发生泄漏可及时察觉，及时采取有效抢救措施。

（4）各类调压器均采用具有超压自动切断功能的产品，保证管网在正常压力工况下运行。在站内高压和中压管线上设置安全放散阀，以避免由于误操作或其它原因使管道系统超压，放散气集中至总放散管内引至高空放散。

（5）配置管道检漏车和检漏仪，设置专人定时对天然气管线进行巡检，保证管网在完好状况下运行。

（6）管道穿越河流、铁路、桥梁的两端设置阀门，穿越铁路、干道等设置套管、检漏管。管网系统设置分段阀门。

3、液化石油气工程的储配站的总图要分区布置，分为生产区和辅助区。其设计要求按《建筑设计防火规范》（GB50016）和《城镇燃气设计规范》（GB50028）进行。