表号：WJCDC/JS 87

无极县疾病预防控制中心

检验检测报告

报告编号（No.）：WJ-2025S317

受检单位：河北润极供水有限责任公司

样品名称：生活饮用水（末梢水）

检测性质：监测

签发日期：2025年12月15日

说 明

一、检验检测报告无“无极县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。

二、复制部分检验检测报告或复制检验检测报告未重新加盖“无极县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。

三、检验检测报告无CMA章无效。

四、检验检测报告无检验者、复核者、签发人签名无效。

五、检验检测报告涂改、增删无效。

六、检验检测报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。

七、为保护您的利益，若对检验检测报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。

八、检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

无极县疾病预防控制中心

地址：无极县南环路中段路南

电话：0311-69691369

传真：0311-69691769

邮编：052460

无极县疾病预防控制中心

检验检测报告

报告编号（No.）：WJ-2025S317

样品编号：WJ-2025S317	样品名称∶生活饮用水（末梢水）
收样日期：2025年12月9日	检测日期：2025年12月9日
批号/生产日期：20251209

商标：/

规格型号：5L/桶、500mL/瓶

生产厂家： /

检验依据： GB/T5750.4-2023 GB/T5750.6-2023 GB/T5750.7-2023

GB/T5750.11-2023 GB/T5750.12-2023	样品数量：5500mL

样品描述：塑料桶（瓶）装完整、封口严实、冷藏保存、无色透明液体

检测仪器：分光光度计、培养箱、浊度仪、显微镜、滴定管、干烤灭菌器、高压蒸汽灭菌器、366nm紫外灯、原子吸收分光光度计
来样方式：送检

送 样 人：侯伟民、赵青
委托单位及详细地址 ：/

受检单位及详细地址 ：河北润极供水有限责任公司（无极县农行）
检验方法及检验项目：

《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度

《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 铁、锰、铜、锌、铝

《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T5750.7-2023 高锰酸盐指数（以O2计）

《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 游离氯

《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌
检验结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

检验检测专用章

报告日期：2025年12月15日

附注：

1、检测环境条件：18-22℃ 34-36％RH

2、检测结果的不确定度（必要时填写）。

3、偏离标准方法的例外情况（必要时填写）。

检验者: 复核者： 签发人：

无极县疾病预防控制中心

检测项目	检测结果	标准值	结论
色度	＜5度	≤15度	合格
浑浊度	＜0.5NTU	≤1NTU	合格
臭和味	无任何异臭异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度	142mg/L	≤450mg/L	合格
铁	＜0.10mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	＜0.05mg/L	≤0.1mg/L	合格
耗氧量	0.74mg/L	≤3mg/L	合格
锌

铝

铜	＜0.05mg/L

0.032mg/L

＜0.20mg/L	≤1.0mg/L

≤0.2mg/L

≤1.0mg/L	合格

合格

合格
游离氯	0.07mg/L	≥0.05mg/L	合格
菌落总数	1CFU/mL	≤100CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出MPN/100mL	不得检出MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出MPN/100mL	不得检出MPN/100mL	合格
以下空白

检验检测报告

报告编号（No.）：WJ-2025S317