
表号：WJCDC/JS 87
无极县疾病预防控制中心
  检验检测报告
报告编号（No.）：WJ-2026S005
受检单位：河北润极供水有限责任公司
样品名称：生活饮用水（出厂水）
检测性质：监测
签发日期：2026年3月18日

说        明
一、检验检测报告无“无极县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
二、复制部分检验检测报告或复制检验检测报告未重新加盖“无极县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。
三、检验检测报告无CMA章无效。
    四、检验检测报告无检验者、复核者、签发人签名无效。
    五、检验检测报告涂改、增删无效。
六、检验检测报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。
七、为保护您的利益，若对检验检测报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
八、检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
                                                           无极县疾病预防控制中心
                               地址：无极县南环路中段路南
                                 电话：0311-69691369
                                 传真：0311-69691769 
                                 邮编：052460
无极县疾病预防控制中心
检验检测报告
 报告编号（No.）：WJ-2026S005                                                                                          
	样品编号：WJ-2026S005
	样品名称∶生活饮用水（出厂水）

	收样日期：2026年3月9日
	检测日期：2026年3月9日

	批号/生产日期：20260309
商标：/
规格型号：5L/桶、500mL/瓶
生产厂家： /

检验依据：GB/T5750.4-2023 GB/T5750.6-2023    GB/T5750.7-2023
GB/T5750.11-2023    GB/T5750.12-2023
	样品数量：5500mL
样品描述：塑料桶（瓶）装完整、封口严实、冷藏保存、无色透明液体
检测仪器：分光光度计、培养箱、浊度仪、显微镜、滴定管、干烤灭菌器、高压蒸汽灭菌器、366nm紫外灯、原子吸收分光光度计

	来样方式：送检
送 样 人：侯伟民、米佳怡

	委托单位及详细地址 ：/
受检单位及详细地址 ：河北润极供水有限责任公司（无极县城西地表水厂）

	检验方法及检验项目：
《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度

《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 铁、锰、铜、锌、铝

《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T5750.7-2023 高锰酸盐指数（以O2计）
《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 游离氯

《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌

	检验结论：
    经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。                                                                                                                          
检验检测专用章
                                                                                                                       报告日期：2026年3月18日 
                                                                                                                                                                                                                 

	附注：
1、检测环境条件：18-20℃　35-40％RH       
2、检测结果的不确定度（必要时填写）。
3、偏离标准方法的例外情况（必要时填写）。



      检验者:                 复核者：              签发人：                                                                                                                         
无极县疾病预防控制中心
	检测项目
	检测结果
	标准值
	结论

	色度
	＜5度
	≤15度
	合格

	浑浊度
	＜0.5NTU
	≤1NTU
	合格

	臭和味
	无任何异臭异味
	无异臭、异味
	合格

	肉眼可见物
	无
	无
	合格

	总硬度
	136mg/L
	≤450mg/L
	合格

	铁
	＜0.10mg/L
	≤0.3mg/L
	合格

	锰
	＜0.05mg/L
	≤0.1mg/L
	合格

	耗氧量
	0.85mg/L
	≤3mg/L
	合格

	锌
铝

铜
	＜0.05mg/L

0.105mg/L

＜0.20mg/L
	≤1.0mg/L

≤0.2mg/L

≤1.0mg/L
	合格

合格

合格

	游离氯
	0.30mg/L
	≥0.3mg/L
	合格

	菌落总数
	1CFU/mL
	≤100CFU/mL
	合格

	总大肠菌群
	未检出MPN/100mL
	不得检出MPN/100mL
	合格

	大肠埃希氏菌
	未检出MPN/100mL
	不得检出MPN/100mL
	合格

	以下空白


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                         检验检测报告                                                

      报告编号（No.）：WJ-2026S005                                                                                                                               



